| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Инв. номер |  |  | Наименование участков тепловой сети |  | Назначение труб-дов, теплоноситель |  | Диаметр труб-дов, мм |  | Протяженность участка, м |  |  |  |  | Кол-во ниток, шт |  | Средняяглубина заложения до оси, м |  | Способ прокладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Тепловые сети Котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 | 157 |  |  | ТК72-ТК73 |  | сети отопления |  | 80 |  | 58 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 |  | непроходной канал подземный |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК72 ТК73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации |
| 2 | 2017 | 770 |  |  | ТК1-ТК41 |  | сети отопления |  | 200, 150, 125, 100, 80, 50 |  | 555 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Тепловые камеры из блоков ФБС по ГОСТ 13579-78. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. ТК1 расположена в подвальном помещении распределительного узла на уровне и находится на территории котельной. Трубопроводы не изолированы. Запорная арматура частично подвержена коррозии. Здание ТК1 находится в удовлетворительном состоянии и возможно к дальнейшему использованию. Фото 1 Фото 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации |  |
| 3 | 2017 | 120504 |  |  | Котельная БМК-ТК1 |  | сети отопления |  | 300 |  | 70 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  | надземный на неподвижных опорах |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от котельной БМК до ТК1. Результаты обследования: сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). Фото: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 4 | 2017 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 200 |  | 35 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | надземный на неподвижных опорах |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от котельной БМК до ТК1. Результаты обследования: сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 5 | 2017 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 150 |  | 35 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | надземный на неподвижных опорах |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от котельной БМК до ТК1. Результаты обследования: сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 6 | 1981 |  |  |  | ТК44-Октябрьская, д.2 |  | сети отопления |  | 80 |  | 38 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 7 | 1981 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 8 | 1981 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляця |  | 50 |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, |  |
| 9 | 2013 |  |  |  | ТК46-Октябрьская, д.4 |  | сети отопления |  | 80 |  | 30 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 10 | 2013 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 11 | 2013 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 12 | 2013 |  |  |  | ТК46 – ТК44 |  | сети отопления |  | 125 |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 13 | 2013 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 14 | 2013 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 15 | 2013 |  |  |  | ТК44-ТК45 |  | сети отопления |  | 125 |  | 48 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, |  |
| 16 | 2013 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 17 | 2013 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 18 | 2013 |  |  |  | ТК45а-Октябрьская, д.6 |  | сети отопления |  | 80 |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 19 | 2013 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  | 7,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 20 | 2013 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 7,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |
| 21 | 2013 |  |  |  | ТК45-Октябрьская, д.8 |  | сети отопления |  | 80 |  | 42 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 22 | 2013 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 23 | 2013 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: ремонты проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. В 2020 г. произведена замена трубопровода в существующих лотках протяженностью 12 м, выполнены работы по восстановлению теплоизоляционного слоя. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 24 | 1981 |  |  |  | ТК1-ТК46 |  | сети отопления |  | 200 |  | 814 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Рекомендации: рассмотреть возможность реконструкции ТК 43 и ТК 43а произвести вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 25 | 1981 |  |  |  | ТК43а-Октябрьская, д.2/1 |  | сети отопления |  | 80 |  | 26 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Рекомендации: рассмотреть возможность реконструкции ТК 43а. Восстановить изоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. Восстановить изоляционный слой в процессе эксплуатации. |  |
| 26 | 1981 |  |  |  | ТК1-ТК44а |  | сети гвс |  | 100 |  | 580 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |
| 27 | 2006 |  |  |  | ТК44а-ТК44 |  | сети гвс |  | 100 |  | 194 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:47% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 28 | 1981 |  |  |  | ТК44б-Октябрьская, д.2/1 |  | сети гвс |  | 80 |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |
| 29 | 2001 | 769 |  |  | ТК 1!б – ТК 1! |  | сети отопления |  | 150 |  | 25 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: ТК 1!б и ТК 1! находятся в подтопленном состоянии и выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Трубопроводы не оснащены теплоизоляционным материалом, отсутствует антикоррозийное покрытие. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловых камер. Произвести теплоизоляцию трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Предусмотреть реконструкцию тепловых колодцев. Организовать работы по теплоизоляции трубопроводов внутри камер. |  |
| 30 | 2019 |  |  |  |  |  | сеть гвс |  | 80 |  | 12,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Замена участка сети, восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры. Результаты обследования: Трубопроводы не оснащены теплоизоляционным материалом, отсутствует антикоррозийное покрытие. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловых камер. Произвести теплоизоляцию трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Организовать работы по теплоизоляции трубопроводов внутри камер |  |
| 31 | 2019 |  |  |  |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 12,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Замена участка сети, восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры. Результаты обследования Трубопроводы не оснащены теплоизоляционным материалом, отсутствует антикоррозийное покрытие. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловых камер. Произвести теплоизоляцию трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Организовать работы по теплоизоляции трубопроводов внутри камер |  |
| 32 | 2012 |  |  |  | ТК1! – Железнодорожная, д.16 |  | сети отопления |  | 50 |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. |  |
| 33 | 1997 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 25 |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. |  |
| 34 | 2012 |  |  |  | ТК1!-ТК2! |  | сети отопления |  | 125 |  | 68 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 35 | 2019 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 34 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2019 году была произведена замена трубопроводов, восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 36 | 2019 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 65 |  | 34 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2019 году была произведена замена трубопроводов, восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 37 | 2012 |  |  |  | ТК2! – Железнодорожная, д.12 |  | сети отопления |  | 100 |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 38 | 2012 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 80 |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 39 | 2012 |  |  |  | ТК2!-ТК3! |  | сети отопления |  | 100 |  | 83 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 40 | 2019 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 41,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2019 году была произведена замена трубопроводов, восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 41 | 2019 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 41,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2019 году была произведена замена трубопроводов, восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 42 | 2012 |  |  |  | ТК3!-Железнодорожная, д.10 |  | сети отопления |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 43 | 2012 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 32 |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 44 | 2012 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 45 | 2012 |  |  |  | ТК3!-ТК4! |  | сети отопления |  | 100 |  | 22 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 46 | 2019 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс |  | 50 |  | 22 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2019 году была произведена замена трубопроводов, восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 47 | 2012 |  |  |  | ТК-4! – Железнодорожная, д.8 |  | сети отопления |  | 50 |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 48 | 2012 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 32 |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 49 | 2012 |  |  |  | ТК4!-ТК5! |  | сети отопления |  | 100 |  | 64 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 50 | 2019 |  |  |  | -»- |  | сети гвс |  | 50 |  | 64 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2019 году была произведена замена трубопроводов, восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 51 | 2012 |  |  |  | ТК5!-ТК6! |  | сети отопления |  | 80 |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 52 | 2012 |  |  |  |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:27% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. произвести теплоизоляционные работы по трубопроводам. |  |
| 53 | 1997 |  |  |  | ТК1!б-Железнодорожная, д.18 |  | сети отопления |  | 70 |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: ТК 1!б находятся в подтопленном состоянии и выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Трубопроводы не оснащены теплоизоляционным материалом, отсутствует антикоррозийное покрытие. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловых камер. Произвести теплоизоляцию трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Предусмотреть реконструкцию тепловых колодцев. Организовать работы по теплоизоляции трубопроводов внутри камер. |  |
| 54 | 2017 |  |  |  | ТК6!-ТК8! |  | сети отопления |  | 80 |  | 23 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена по реконструкция тепловой сети и тепловых камер на расстоянии от ТК6!-ТК8!, сеть пригодна к эксплуатации. |  |
| 55 | 2001 | 792 |  |  | ТК18!-ТК71 |  | сети отопления |  | 200 |  | 95 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. В ТК71 производилась замена запорной арматуры в 2019г. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Отсутствует защит от коррозии теплоизоляционный материал. Камеры выполнены с нарушением. Материалы камер – ЖБИ изделия (ФБС). Видимые конструктивные нарушения стен. Нарушения тепловых камер следующие: - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположены только 2 люка (по нормам не менее 4 при площади свыше 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Произвести работы по реконструкции тепловых камер и устройству изоляционного материала и антикоррозийного покрытия. |  |
| 56 | 2001 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 47,5 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. В ТК71 производилась замена запорной арматуры в 2019г. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Отсутствует защит от коррозии теплоизоляционный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Выполнить работы по устройству изоляционного материала и антикоррозийного покрытия |  |
| 57 | 2001 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  | 47,5 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. В ТК71 производилась замена запорной арматуры в 2019г. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Отсутствует защита от коррозии, теплоизоляционный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Выполнить работы по устройству изоляционного материала и антикоррозийного покрытия |  |
| 58 | 2001 |  |  |  | ТК71-ТК69 |  | сети отопления |  | 150 |  | 175,5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | непроходной канал надземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК71-ТК69 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 59 | 2019 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 87,75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | непроходной канал надземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: : Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Замена запорной арматуры в ТК69. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК71-ТК69 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 60 | 2019 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  | 87,75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | непроходной канал надземный |  |
| Уровень износа:3% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: : Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Замена запорной арматуры в ТК69. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК71-ТК69 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 61 | 2001 |  |  |  | ТК69-ТК1!а |  | сети отопления |  | 150 |  | 93,5 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК69-ТК1!а удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 62 | 2001 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 46,75 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК69-ТК1!а удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 63 | 2001 |  |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 46,75 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК69-ТК1!а удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 64 | 2001 |  |  |  | ТК1!а – ТК 1!б |  | сети отопления |  | 125 |  | 30 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК1!а – ТК 1!б удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 65 | 2001 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК1!а – ТК 1!б удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 66 | 2001 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 40 |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:63% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК1!а – ТК 1!б удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 67 | 2017 | 712 |  |  | ТК6!-ТК7! |  | сети отопления |  | 80 |  | 75 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. фото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция тепловой сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 68 | 2017 |  |  |  | -»- |  | сети гвс прямая |  | 50 |  | 37,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 69 | 2017 |  |  |  | -»- |  | сети гвс циркуляция |  | 40 |  | 37,5 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 70 | 2004 |  |  |  | ТК7!-Железнодорожная, д.5 |  | сети отопления |  | 80 |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:53% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК7!-Железнодорожная, д.5 удовлетворительное. Фото: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 71 | 2004 |  |  |  | -»- |  | сети гвс |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа:53% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК7!-Железнодорожная, д.5 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 72 | 1997 |  |  |  | ТК1!б-Железнодорожная, д.18 |  | сети отопления |  | 70 |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК1!б-Железнодорожная, д.18 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 73 | 2017 |  |  |  | ТК9!-Железнодорожная, д.3 |  | сети отопления |  | 80 |  | 29 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 74 | 2017 |  |  |  | Железнодорожная, д.3-Железнодорожная, д.1 |  | сети отопления |  | 50 |  | 43 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция тепловой сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 75 | 2017 | 1080 |  |  | ТК27-Покрышкина, д.33 |  | сети отопления |  | 80 |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция тепловой сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 76 | 2017 |  |  |  | -»- |  | сети гвс прямая |  | 50 |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 77 | 2017 |  |  |  | -»- |  | сети гвс циркуляция |  | 32 |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 1,5 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 78 | 2017 |  |  |  | ТК27-Покрышкина, д.35 |  | сети отопления |  | 80 |  | 58 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция тепловой сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| 79 | 2017 |  |  |  | -»- |  | сети гвс |  | 50 |  | 58 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произведена полная реконструкция тепловой сети, включая работы по тепловым камерам. |  |
| Тепловые сети Котельной №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1992 | 909 |  |  | ТК2-ТК8 |  | сети отопления |  | 100 |  | 217 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 |  | подземный |  |
| Уровень износа: 93% |  |  |  |  | Фото: ТК2 Фото: ТК8 Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет аварийно восстановительные не менее 2-3 раз в год по причинам порыва тепловой сети из-за ветхости тепловых сетей. В 2019г. произведена замена запорной арматуры. Тепловая сеть проходит в железобетонном лотке наружного исполнения. Глубина заложения не соответствует нормативной. Изоляционный материал отсутствует полностью или частично на протяжении всей длены тепловой сети. Камера выполнена с нарушениями, а именно: камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 60% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную реконструкцию тепловой сети и тепловых камер на участке с устройством дренажного колодца. |  |
| 81 | 2010 | 1260 |  |  | ТК -УП5 |  | сети отопления |  | 200 |  | 154 |  |  |  |  | 2 |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 82 | 2010 |  |  |  | ТК2 – УП5 |  | сети гвс прямая |  | 125 |  | 209 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 83 | 2010 |  |  |  | ТК2 – УП5 |  | сети гвс циркуляция |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 84 | 2010 |  |  |  | УП5 – УТ3! |  | сети отопления |  | 200 |  | 138,5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 85 | 2010 |  |  |  | УП5 – УТ3! |  | сети гвс подача |  | 125 |  | 138,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 86 | 2010 |  |  |  | УП5 – УТ3! |  | сети гвс циркуляция |  | 100 |  | 138,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 87 | 2010 |  |  |  | УТ3! - УУТ |  | сети отопления |  | 200 |  | 153 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 88 | 2010 |  |  |  | УТ3! - УУТ |  | сети гвс подача |  | 125 |  | 153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 89 | 2010 |  |  |  | УТ3! - УУТ |  | сети гвс циркуляция |  | 100 |  | 153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 90 | 2011 |  |  |  | ТК 2 – ТК1 |  | сети отопления |  | 200 |  | 50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 91 | 2011 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 125 |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 92 | 2011 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 100 |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 93 | 2011 |  |  |  | ТК1-ТК39 |  | сети отопления |  | 200 |  | 70 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 94 | 2011 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 150 |  | 70 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 95 | 2011 |  |  |  | ТК39-ТК40 |  | сети отопления |  | 200 |  | 95 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 96 | 2011 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 150 |  | 95 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 97 | 1991 |  |  |  | ТК40-ТК41 |  | сети отопления |  | 150 |  | 56 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 98 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 32 |  | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 99 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 25 |  | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 100 | 2017 |  |  |  | ТК40-ТК42 |  | сети отопления |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры тепловой сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 101 | 2017 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 150 |  | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 102 | 2017 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 100 |  | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 103 | 2006 |  |  |  | ТК40а-ТК40г |  | сети отопления |  | 100 |  | 126 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 47% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 104 | 2006 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 126 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 47% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 105 | 2013 |  |  |  | ТК42-Геодезическая, д.72 |  | сети отопления |  | 150 |  | 120 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 106 | 2013 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 70 |  | 120 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 107 | 1991 |  |  |  | ТК42-ТК43 |  | сети отопления |  | 150 |  | 30 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 108 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 109 | 2013 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 23% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 110 | 1991 |  |  |  | ТК43-Геодезическая, д.56 |  | сети отопления |  | 50 |  | 57 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 111 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 57 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 112 | 1991 |  |  |  | ТК43-ТК44 |  | сети отопления |  | 150 |  | 110 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 113 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 110 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 114 | 1991 |  |  |  | ТК44-Геодезическая, д.58 |  | сети отопления |  | 80 |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 115 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 116 | 1991 |  |  |  | ТК44-Геодезическая, д.59 |  | сети отопления |  | 80 |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 117 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 118 | 1991 |  |  |  | ТК44-ТК45 |  | сети отопления |  | 100 |  | 45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное Фото: ТК45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 119 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 22,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 120 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 22,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 121 | 1991 |  |  |  | ТК45-Геодезическая, д.68 |  | сети отопления |  | 100 |  | 46 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 122 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 123 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 124 | 1991 |  |  |  | ТК45-Геодезическая, д.70 |  | сети отопления |  | 100 |  | 65 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 125 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 32,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 126 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 32,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 127 | 1991 |  |  |  | ТК43-ТК46 |  | сети отопления |  | 70 |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 128 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 32 |  | 7,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 129 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 25 |  | 7,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 130 | 1991 |  |  |  | ТК46-ТК47 |  | сети отопления |  | 70 |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 131 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 32 |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 132 | 1991 |  |  |  | ТК47-ТК48 |  | сети отопления |  | 70 |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 133 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 32 |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 134 | 1991 |  |  |  | ТК48-ТК50 |  | сети отопления |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 97% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 135 | 1991 |  |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 32 |  | 80 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| 136 | 2010 |  |  |  | ТК40-ТК51 |  | сети отопления |  | 100 |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 137 | 2010 |  |  |  | ТК51-ТК52 |  | сети отопления |  | 100 |  | 70 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 138 | 2010 |  |  |  | ТК52-ТК53 |  | сети отопления |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 139 | 2010 |  |  |  | ТК53-ТК55 |  | сети отопления |  | 100 |  | 125 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 33% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| Тепловые сети Котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 2017 | 1006 |  | От Сибконтракта до ТК16 |  | сети отопления |  | 200 |  | 139 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | надземная |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: проведена полная реконструкция тепловой сети на участке. |
| 141 | 2017 |  |  | От ТК16 до Чкалова, д.38 |  | сети отопления |  | 150 |  | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры тепловой сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: проведена полная реконструкция тепловой сети на участке. |
| 142 | 1985 |  |  | Транзитные сети по Чкалова, д.38 |  | сети отопления |  | 150 |  | 85 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | по подвалу |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводились аварийно и планово восстановительные не менее 2-4 раз в год.. Результаты обследования: Сеть проходит по подвалу здания Чкалова 38. Изоляционный слой частично или полностью отсутствует. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловой сети участка. В задании установлен бойлер по подготовке ГВС для нужд потребителей по адресам ул. Чкалова 38,40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести полную реконструкцию тепловой сети на участке |
| 143 | 2017 |  |  | Чкалова д.38-Чкалова д.40 |  | сети отопления |  | 125 |  | 29 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб тепловой сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: проведена полная реконструкция тепловой сети на участке. |
| 144 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 29 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: проведена полная реконструкция сети на участке. |
| 145 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  | 29 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: проведена полная реконструкция сети на участке. |
| 146 | 1985 |  |  | От ввода в Чкалова д.40 до ИТП |  | сети отопления |  | 150 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | по подвалу |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводились аварийно и планово восстановительные не менее 2-4 раз в год.. Результаты обследования: Сеть проходит подземно, в лотках под автомобильной дорогой. Изоляционный слой частично или полностью отсутствует. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловой сети участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести полную реконструкцию тепловой сети на участке |
| 147 | 1995 | 1046 |  | д.124-д.126 |  | сети отопления |  | 100 |  | 85 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |
| Уровень износа: 83% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |
| 148 | 1995 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 42,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |
| Уровень износа: 83% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |
| 149 | 1995 |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 42,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |
| 150 | 2019 | 1047 |  | д.123-д.124 |  | сети отопления |  | 150 |  | 95 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 3% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб тепловой сети произведена в 2019г. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 151 | 2019 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 47,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 3% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб сети произведена в 2019г. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 152 | 2019 |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 80 |  | 47,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 3% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб сети произведена в 2019г. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 153 | 1950 | 1038 |  | д.105-д.111 |  | сети отопления |  | 50 |  | 130 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 154 | 1950 |  |  | д.103-д.104 |  | сети отопления |  | 80 |  | 24 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети неудовлетворительное, нуждается в замене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена. Нуждается в замене 24 м. |  |  |  |
| 155 | 2008 | 1039 |  | ТК5а-д.118 |  | сети отопления |  | 100 |  | 6 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 156 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 80 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 157 | 1975 |  |  | Транзит по подвалу д.118 |  | сети отопления |  | 150 |  | 46 |  | 2 |  |  |  |  |  | По подвалу |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 158 | 1975 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 80 |  | 46 |  | 2 |  |  |  |  |  | По подвалу |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 159 | 1975 |  |  | от врезки в д.118 до д.116 |  | сети отопления |  | 80 |  | 31 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 160 | 1975 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 15,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 161 | 1975 |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 15,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 162 | 2008 |  |  | ТК5а- ТК7 |  | сети отопления |  | 200 |  | 120 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 163 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 150 |  | 120 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 164 | 2014 | 1042 |  | ТК1-д.119 |  | сети отопления |  | 150 |  | 65 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 165 | 2014 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 65 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 166 | 2014 |  |  | Д.119 - д.112 |  | сети отопления |  | 150 |  | 65 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 167 | 2014 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 65 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 168 | 2014 |  |  | д.112-ТК2 |  | сети отопления |  | 150 |  | 35 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное В 2020 г. предусмотрен вынос тепловой сети и тепловой камеры с территории строительства детского садика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 169 | 2014 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 35 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное В 2020 г. предусмотрен вынос тепловой сети и тепловой камеры с территории строительства детского садика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 170 | 2014 |  |  | ТК2-ТК3 |  | сети отопления |  | 150 |  | 45 |  | 2 |  |  |  |  |  | надземная |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 171 | 2014 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 45 |  | 2 |  |  |  |  |  | надземная |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 172 | 2017 |  |  | ТК62-д.122 |  | сети отопления |  | 80 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб тепловой сети произведена в 2017г. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 173 | 1996 |  |  | ТК12-ТК13 |  | сети отопления |  | 70 |  | 25 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 174 | 1996 |  |  | ТК13 – ВНС-2 |  | сети отопления |  | 70 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 175 | 1982 |  |  | ТК3-д.106 |  | сети отопления |  | 80 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 176 | 2008 | 1043 |  | ТК1-д.123 |  | сети отопления |  | 150 |  | 90 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 177 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 100 |  | 45 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 178 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 45 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 179 | 2008 | 1041 |  | ТК7 - д.121 |  | сети отопления |  | 150 |  | 4 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 180 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 181 | 2012 |  |  | ТК7 – д. 117 |  | сети отопления |  | 200 |  | 46 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 182 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 150 |  | 46 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 183 | 2008 | 1040 |  | Д.121 - д.120 |  | сети отопления |  | 150 |  | 60 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 184 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 60 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 185 | 2008 |  |  | ТК3-д.103 |  | сети отопления |  | 150 |  | 120 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 186 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 120 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 187 | 2012 | 1044 |  | Д. 117 – ТК10а |  | сети отопления |  | 200 |  | 15 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 188 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 150 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 189 | 2012 |  |  | ТК10а - ТК10 |  | сети отопления |  | 200 |  | 45 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 190 | 2012 |  |  |  |  | сети гвс |  | 150 |  | 45 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 191 | 2012 |  |  | ТК10 – д.114 |  | сети отопления |  | 80 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 192 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 2,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 193 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 2,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 194 | 2012 |  |  | ТК10-д.113 |  | сети отопления |  | 80 |  | 75,5 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 195 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 37,75 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 196 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляц |  | 70 |  | 37,75 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 197 | 2012 |  |  | ТК10 – ТК11а |  | сети отопления |  | 125 |  | 134 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 198 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 100 |  | 67 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 199 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 80 |  | 67 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 200 | 2013 |  |  | ТК11-д.109 |  | сети отопления |  | 80 |  | 79 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 201 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 39,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 202 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 39,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 203 | 2013 |  |  | ТК11а - д.108 |  | сети отопления |  | 80 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 23% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 204 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 205 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 206 | 2013 |  |  | ТК11а - д.107 |  | сети отопления |  | 80 |  | 43 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 23% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 207 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 21,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 208 | 2012 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 21,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 27% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 209 | 1987 |  |  | ТК2-д.110 |  | сети отопления |  | 100 |  | 170 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное В 2020 г. предусмотрен вынос тепловой сети и тепловой камеры с территории строительства детского садика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 210 | 2017 |  |  | д.103-д.102 |  | сети отопления |  | 80 |  | 35 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 211 | 2017 |  |  | ТК14- ТК15 |  | сети отопления |  | 150 |  | 130 |  | 2 |  |  | 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб сети произведена в 2017г. (реконструкция). Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное. Фото: ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 212 | 2007 | 1048 |  | ЦТП-ТК1 |  | сети отопления |  | 250 |  | 25 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 43% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 213 | 2007 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 150 |  | 25 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 43% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 214 | 2008 |  |  | ТК1-ТК5 |  | сети отопления |  | 200 |  | 45 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 215 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 150 |  | 45 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 216 | 2008 |  |  | ТК5-д.115 |  | сети отопления |  | 80 |  | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 217 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 218 | 2003 | 1259 |  | От ИТП в Чкалова д.40 до вывода (к д.42) |  | сети отопления |  | 100 |  | 104,5 |  | 2 |  |  |  |  |  | по подвалу |  |  |  |
| Уровень износа: 57% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 219 | 2003 | 1258 |  | Чкалова д.40-Чкалова д.42 |  | сети отопления |  | 100 |  | 35 |  | 2 |  |  | 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 57% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 220 | 2008 | 12504 |  | д.120-ул.Чкалова д.44 |  | сети отопления |  | 150 |  | 127 |  | 2 |  |  |  |  |  | надземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования сеть реализовывалась как временное подключение, сеть проходит от д. 44 на высоте до 1,2 метра, дорогу (квартальную) пересекает на опорах. В 2019 г. восстановлен изоляционный слой. Фото: Рекомендации: реализовать подключение дома 44 по постоянной схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети возможна при организации постоянной схемы подключения |  |  |  |
| 221 | 2019 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 63,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 3% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб сети произведена в 2019г. Восстановлен изоляционный слой. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное. Рекомендации: реализовать подключение ГВС дома 44 по постоянной схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена при организации постоянной схемы подключения |  |  |  |
| 222 | 2019 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 50 |  | 63,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 3% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб сети произведена в 2019г. Восстановлен изоляционный слой. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное. Рекомендации: реализовать подключение ГВС дома 44 по постоянной схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена при организации постоянной схемы подключения |  |  |  |
| 223 | 2008 |  |  | ул. Чкалова д.44-ул. чкалова д.44/1 |  | сети отопления |  | 100 |  | 4,3 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 224 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 50 |  | 2,15 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 225 | 2008 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 40 |  | 2,15 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 40% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| Тепловые сети Котельной №2а (сети до реконструкции от котельной №8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 2017 | 120203 |  | ТК40 – ТК41 |  | сети отопления |  | 200 |  | 121 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов ФБС, предусмотрена дренажная система. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 227 | 2017 |  |  | -«- |  | сети ГВС |  | 100 |  | 121 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов ФБС, предусмотрена дренажная система. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 228 | 2007 |  |  | ТК41-ТК46а |  | сети отопления |  | 200 |  | 28 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 43% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 229 | 2011 |  |  | -«- |  | сети отопления |  | 150 |  | 28 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 230 | 2007 |  |  | ТК46а-ТК46 |  | сети отопления |  | 200 |  | 59 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 43% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 231 | 2007 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 150 |  | 59 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 43% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 232 | 2003 |  |  | ТК46-Геодезическая, д.6а |  | сети отопления |  | 125 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 57% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 233 | 2003 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 70 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 57% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 234 | 2003 |  |  | ТК46-ТК47 |  | сети отопления |  | 200 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 57% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 235 | 2003 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 57% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 236 | 1984 |  |  | ТК47-ТК48 |  | сети отопления |  | 200 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 237 | 1984 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 125 |  | 1,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 238 | 1984 |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 100 |  | 1,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 239 | 1984 |  |  | ТК48-Геодезическая, д.8 |  | сети отопления |  | 50 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 240 | 1984 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 241 | 1984 |  |  | ТК48-ТК50 |  | сети отопления |  | 125 |  | 91 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 242 | 1984 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 91 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 243 | 1984 |  |  | ТК48-ТК51 |  | сети отопления |  | 150 |  | 12,4 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер В 2018г. Выполнена реконструкция ТК51. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 244 | 1984 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 12,4 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 245 | 1984 |  |  | ТК49-Геодезическая, д.10 |  | сети отопления |  | 80 |  | 83 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 246 | 1984 |  |  | -»- |  | сети гвс |  | 50 |  | 83 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 247 | 1984 |  |  | ТК50-Геодезическая, д.12 |  | сети отопления |  | 80 |  | 48 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 248 | 1984 |  |  | -»- |  | сети гвс |  | 50 |  | 48 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 249 | 1984 |  |  | ТК50-Геодезическая, д.16 |  | сети отопления |  | 80 |  | 26 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 250 | 1984 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 26 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 251 | 2017 |  |  | ТК51-ТК52 |  | сети отопления |  | 150 |  | 233 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 252 | 2017 |  |  | -»- |  | сети гвс |  | 100 |  | 233 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 253 | 2017 |  |  | -»- |  | сети гвс |  | 65 |  | 233 |  | 1 |  |  | 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 254 | 2017 |  |  | ТК52-ТК53 |  | сети отопления |  | 150 |  | 35 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Круглые тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 255 | 2017 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 35 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 256 | 2017 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 65 |  | 35 |  | 1 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 257 | 2017 |  |  | ТК53-Геодезическая, д.4 |  | сети отопления |  | 50 |  | 14 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 258 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 259 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс цикруляция |  | 25 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 260 | 2017 |  |  | ТК53-Геодезическая, д.1 |  | сети отопления |  | 50 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 261 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 1,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 261 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 1,5 |  | 1 |  |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 262 | 2017 |  |  | ТК53-ТК54 |  | сети отопления |  | 150 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 263 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 264 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 65 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 265 | 2017 |  |  | ТК54-ТК55 |  | сети отопления |  | 65 |  | 24 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 266 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 267 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 32 |  | 12 |  | 1 |  |  | 1,5 1,5 «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 268 | 2017 |  |  | ТК55-Геодезическая, д.2 |  | сети отопления |  | 50 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 269 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 270 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 5 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 271 | 2017 |  |  | ТК55-Геодезическая, д.3 |  | сети отопления |  | 50 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 272 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 3,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 273 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 3,5 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 274 | 2017 |  |  | Тк54-Тк56 |  | сети отопления |  | 125 |  | 59 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 275 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 29,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 276 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 29,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 277 | 2017 |  |  | ТК56-ТК57 |  | сети отопления |  | 100 |  | 13 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 278 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 6,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 279 | 2017 |  |  | ТК57-Геодезическая, д.5 |  | сети отопления |  | 50 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 280 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 281 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 6 |  | 1 |  |  | 1,5 «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 282 | 2017 |  |  | ТК56-ТК59 |  | сети отопления |  | 80 |  | 43 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 283 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 21,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 284 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 32 |  | 21,5 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 285 | 2017 |  |  | Тк58-Геодезическая, д.13 |  | сети отопления |  | 50 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 286 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 32 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 287 | 2017 |  |  | ТК58-школа №2 |  | сети отопления |  | 80 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 288 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 289 | 2017 |  |  | ТК56-ТК60 |  | сети отопления |  | 100 |  | 37 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 290 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 18,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 291 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс цикруляция |  | 40 |  | 18,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 292 | 2017 |  |  | ТК60-Геодезическая, д.11 |  | сети отопления |  | 50 |  | 28 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 293 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 294 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 14 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 295 | 2017 |  |  | ТК60-Геодезическая, д.19 |  | сети отопления |  | 50 |  | 39 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 296 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 19,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 297 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 19,5 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 298 | 2017 |  |  | ТК60-ТК61 |  | сети отопления |  | 100 |  | 56 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 299 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 28 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 300 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 40 |  | 28 |  | 1 |  |  | «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 301 | 2017 |  |  | ТК61-ТК64 |  | сети отопления |  | 65 |  | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 302 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 303 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 32 |  | 16 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 304 | 2017 |  |  | ТК64-Геодезическая, д.7 |  | сети отопления |  | 50 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 305 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 306 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 4 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 307 | 2017 |  |  | ТК64-Геодезическая, д.9 |  | сети отопления |  | 50 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 308 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 309 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 4 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 310 | 2017 |  |  | ТК61-ТК63 |  | сети отопления |  | 65 |  | 34 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 311 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 312 | 2017 |  |  | ТК63-Геодезическая, д.15 |  | сети отопления |  | 50 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 313 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 314 | 2017 |  |  | -«- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 5 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 315 | 2017 |  |  | ТК63-Геодезическая, д.17 |  | сети отопления |  | 50 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 316 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 317 | 2017 |  |  | -»- |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  | 3 |  | 1 |  |  | «_» «_» «_» «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 318 | 1984 |  |  | ТК41-ТК42 |  | сети отопления |  | 150 |  | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 319 | 1984 |  |  | ТК42-ТК43 |  | сети отопления |  | 125 |  | 34 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 320 | 1984 |  |  | ТК43-стол.цех |  | сети отопления |  | 50 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 321 | 1984 |  |  | ТК43-ТК45 |  | сети отопления |  | 100 |  | 75 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 322 | 2007 |  |  | ТК46-ТК47 |  | сеть гвс |  | 150 |  | 69 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 43% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 323 | 1994 |  |  | ТК1-ТК2 |  | сети отопления |  | 100 |  | 53 |  | 2 |  |  | «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 324 | 1994 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 26,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 325 | 1994 |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 26,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 326 | 1994 |  |  | ТК2-ТК3 |  | сети отопления |  | 100 |  | 17 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 327 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 17 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 328 | 1994 |  |  | ТК2-ТК11 |  | сети отопления |  | 100 |  | 63 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 329 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 100 |  | 63 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 330 | 1994 |  |  | ТК3-Степная, д.11 |  | сети отопления |  | 50 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 331 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 32 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 332 | 2017 |  |  | ТК3-ТК4 |  | сети отопления |  | 100 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | магистраль надземная прокладка с опусками в ТК |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Замена участка тепловых сетей с опусками в ТК. Результаты обследования Состояние сетей удовлетворительное. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Фото: ТК3 ТК4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 333 | 2017 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 65 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  | магистраль надземная прокладка с опусками в ТК |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Замена участка тепловых сетей с опусками в ТК. Результаты обследования Состояние сетей удовлетворительное. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 334 | 2017 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 40 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  | магистраль надземная прокладка с опусками в ТК |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Замена участка тепловых сетей с опусками в ТК. Результаты обследования Состояние сетей удовлетворительное. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 335 | 1994 |  |  | ТК4-Муромская, д.25 |  | сети отопления |  | 50 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 336 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 337 | 1994 |  |  | ТК4-Котельная, д.18 |  | сети отопления |  | 50 |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 338 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 339 | 2017 |  |  | ТК4-ТК7 |  | сети отопления |  | 80 |  | 79 |  | 2 |  |  |  |  |  | магистраль надземная прокладка с опусками в ТК |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Замена участка тепловых сетей с опусками в ТК. Результаты обследования Состояние сетей удовлетворительное. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Фото: ТК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 340 | 2017 |  |  | -«- |  | сети гвс прямая |  | 50 |  | 39,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | магистраль надземная прокладка с опусками в ТК |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Замена участка тепловых сетей с опусками в ТК. Результаты обследования Состояние сетей удовлетворительное. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 341 | 2017 |  |  | -«- |  | сети гвс циркуляция |  | 32 |  | 39,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | магистраль надземная прокладка с опусками в ТК |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Замена участка тепловых сетей с опусками в ТК. Результаты обследования Состояние сетей удовлетворительное. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 342 | 1994 |  |  | ТК5-Муромская, д.27 |  | сети отопления |  | 50 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 343 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 344 | 1994 |  |  | ТК5-Котельная, д.20 |  | сети отопления |  | 50 |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 345 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 346 | 1994 |  |  | ТК7-Муромская, д.29 |  | сети отопления |  | 50 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 347 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 348 | 1994 |  |  | ТК7-Котельная, д.22 |  | сети отопления |  | 50 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 349 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 50 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 350 | 1994 |  |  | ТК7-ТК10 |  | сети отопления |  | 70 |  | 97 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 351 | 1994 |  |  | -«- |  | сети гвс |  | 40 |  | 97 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 352 | 1994 | 303 |  | ТК1-ТК12 |  | сети отопления |  | 200 |  | 60 |  | 2 |  |  | 1,5 1,5 «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 353 | 1994 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 150 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 354 | 1994 |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |
| 355 | 1994 |  |  | ТК12-ТК13 |  | сети отопления |  | 150 |  | 24 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 356 | 1994 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 357 | 1994 |  |  | -«- |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 358 | 1994 |  |  | ТК13-Котельная, д.1 |  | сети отопления |  | 80 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 359 | 1994 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 360 | 1994 |  |  | ТК13-Степная, д.12 |  | сети отопления |  | 50 |  | 21 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 361 | 1994 |  |  | -«- |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 21 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 87% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 362 | 2011 |  |  | Котельная – ТК12 |  | сети отопления |  | 100 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 363 | 1997 |  |  | ТК12-ТК37 |  | сети отопления |  | 200 |  | 725 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 364 | 1997 |  |  | ТК12-ТК14 |  | сети отопления Т1 |  | 150 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 365 | 1997 |  |  | -«- |  | Т2 |  | 50 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 366 | 1997 |  |  | ТК14 – ТК20 |  | сети отопления |  | 100 |  | 368 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 367 | 1997 |  |  | ТК20 – ТК24 |  | сети отопления |  | 70 |  | 35 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 368 | 1997 |  |  | ТК24 – ТК26 |  | сети отопления |  | 80 |  | 82 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 369 | 1997 |  |  | ТК26 – ТК37 |  | сети отопления |  | 70 |  | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 77% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 370 | 2011 | 304 |  | ТК37-ТК40 |  | сети отопления |  | 300 |  | 100 |  | 2 |  |  | «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| 371 | 2011 |  |  | ТК37 – ТК40 |  | сети отопления |  | 150 |  | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |
| Тепловые сети Котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 2017 |  | 120505 | Котельная БМК-ТК1 |  | сети отопления |  | 65 |  | 3,4 |  | 2 |  | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |  |  | надземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 3% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от котельной БМК до ТК1. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 407 | 2017 |  |  | ТК1-ТК2 |  | сети отопления |  | 50 |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 408 | 2017 |  |  | ТК2-ТК3 |  | сети отопления |  | 40 |  | 21 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 409 | 2017 |  |  | ТК3-Муз.школа |  | сети отопления |  | 32 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 410 | 2017 |  |  | ТК3-ТК4 |  | сети отопления |  | 50 |  | 60 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 411 | 2017 |  |  | ТК4- О. Кошевого,35 |  | сети отопления |  | 32 |  | 67 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 412 | 2017 |  |  | ТК2- ТК5 |  | сети отопления |  | 40 |  | 26 |  | 2 |  | 1,5 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 413 | 2017 |  |  | ТК5-ПЧ |  | сети отопления |  | 32 |  | 13 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 414 | 2017 |  |  | ТК2-гараж |  | сети отопления |  | 32 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 415 | 2017 |  |  | ТК1-ТК6 |  | сети отопления |  | 50 |  | 10 |  | 2 |  | 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 416 | 2017 |  |  | ТК6-МБУ ЖКХ |  | сети отопления |  | 50 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| Тепловые сети Котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 2017 |  | 286 | Котельная БМК-УТ1 |  | сети отопления |  | 100 |  | 5,7 |  | 2 |  |  |  |  | надземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от котельной БМК до УТ1. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). Фото: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 418 | 2017 |  |  | Котельная БМК-УТ1 |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 2,85 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от котельной БМК до УТ1. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 419 | 2017 |  |  | Котельная БМК-УТ1 |  | сеть гвс циркуляция |  | 65 |  | 2,85 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от котельной БМК до УТ1. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 420 | 2017 |  | 286 | УТ1-УТ2 |  | сети отопления |  | 100 |  | 12,7 |  | 2 |  |  |  |  | надземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ1 до УТ2. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 421 | 2017 |  |  | УТ1-УТ2 |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 6,35 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ1 до УТ2. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 422 | 2017 |  |  | УТ1-УТ2 |  | сеть гвс циркуляция |  | 65 |  | 6,35 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10 |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ1 до УТ2. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 423 | 2017 |  | 286 | УТ2-ТК1 |  | сети отопления |  | 80 |  | 12,7 |  | 2 |  |  |  |  | надземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ2 до ТК1. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 424 | 2017 |  |  | УТ2-ТК1 |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 6,35 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ2 до ТК1. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 425 | 2017 |  |  | УТ2-ТК1 |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 6,35 |  | 1 |  | 1,5 «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ2 до ТК1. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 426 | 2017 |  |  | ТК1-Вокзальная,48 |  | сети отопления |  | 80 |  | 33 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 427 | 2017 |  |  | ТК1-Вокзальная,48 |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 16,5 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 428 | 2017 |  |  | ТК1-Вокзальная,48 |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 16,5 |  | 1 |  | «_» |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 429 | 2017 |  | 286 | УТ2-УТ3 |  | сети отопления |  | 80 |  | 69 |  | 2 |  | «_» «_» |  |  | надземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ1 до УТ2. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 430 | 2017 |  |  | УТ2-УТ3 |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 34,5 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ1 до УТ2. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 431 | 2017 |  |  | УТ2-УТ3 |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 34,5 |  | 1 |  | «_» |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Строительство нового участка теплотрассы от УТ1 до УТ2. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, с применением теплоизоляционного материала ППУ (60 мм), наружное покрытие сталь тонколистная оцинкованная (0,5 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 432 | 2017 |  |  | УТ3-ТК3 |  | сети отопления |  | 80 |  | 119 |  | 2 |  | 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 433 | 2017 |  |  | УТ3-ТК3 |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 59,5 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 434 | 2017 |  |  | УТ3-ТК3 |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 59,5 |  | 1 |  | 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 435 | 2017 |  |  | ТК3-ТК5 |  | сети отопления |  | 80 |  | 49 |  | 2 |  | 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 436 | 2017 |  |  | ТК3-ТК5 |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 24,5 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 437 | 2017 |  |  | ТК3-ТК5 |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 24,5 |  | 1 |  | 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Фото: ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 438 | 2017 |  |  | ТК5-дет. сад |  | сети отопления |  | 40 |  | 109 |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 439 | 2017 |  |  | ТК5-Вокзальная,68 |  | сети отопления |  | 80 |  | 58 |  | 2 |  | 1,5 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 440 | 2017 |  |  | ТК5-Вокзальная,68 |  | сеть гвс прямая |  | 65 |  | 29 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 441 | 2017 |  |  | ТК5-Вокзальная,68 |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  | 29 |  | 1 |  | 1,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 442 | 2017 |  |  | УТ1-ТК6 |  | сети отопления |  | 65 |  | 167 |  | 2 |  | «_» «_» |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 443 | 2017 |  |  | УТ1-ТК6 |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 83,5 |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 444 | 2017 |  |  | УТ1-ТК6 |  | сеть гвс циркуляция |  | 32 |  | 83,5 |  | 1 |  | «_» |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Полная замена участка труб и запорной арматуры произведена в 2017г. (реконструкция). Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных элементов. Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| Обследование источников тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  | Год ввода | Основное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | описание |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | Технологическое оборудование: - котел водогрейный стальной «Энтророс» ТТ100 (Q=5000 кВт.) – 3 шт. - горелка комбинированная «Riello» RLS800/M MX (Q=1750/3500-8000 кВт) – 3 шт. - теплообменник пластинчатый «Ридан» НН№100 – 3 (три) шт. Теплообменник Ридан НН№22 - 2( два) шт - насос котлового контура «Grundfos» NB100-200/203 – 4 шт. - насос сетевого контура «Grundfos» NB125-315/336 с ЧП – 3 шт. - насос подпиточный «Grundfos» TR80-250/2 с ЧП – 2шт. -насос циркуляции ГВС "Willo" ШД40/160-4/2 - 2шт -бак расширительный мембранный «FLAMCO»СЕ1000-3шт -автоматическая установка непрерывного действияHydrotech SDF-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребление в зимний период достигает 12,9 Гкал /час. Текущая мощность котельной обеспечивает потребность в теплоснабжении, резерв отсутствует. Основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное (все котлы). Теплоноситель - вода, температурный график отопления (паспортный) 95/70°С,ГВС-600С. Гидравлическая схема котельной – двухконтурная. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. Управление котельной – автоматический режим без присутствия персонала по погодозависимым условиям. |  |  |  |  |
| Результаты камеральной, визуальной и инструментальной проверки. |  |  | Установленная тепловая мощность котельной 15МВт. С точки зрения обеспечения котельной параметров надежности, качества котельная №1 соответствует требованиям. Резерв обеспечивается наличием склада запаса аварийного топлива. Износ котлового оборудования – документальный – 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  |  | Рассмотреть вопрос подсоединения второго ввода ХВС или установки бака запаса воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2а |  |  | Год ввода | Основное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | описание |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | Технологическое оборудование: - котел водогрейный стальной «Энтророс» ТТ100 (Q=5000 кВт.) – 5 шт. - горелка комбинированная «Riello» RLS800/M MX (Q=1750/3500-8000 кВт) – 5 шт. - теплообменник пластинчатый «Ридан» НН№65-10 – 3(три) шт. Теплообменник Ридан НН№41-10-2(два)шт - насос котлового контура «Grundfos» NB 125-200/221 – 4 шт. - насос сетевого контура «Grundfos» NB100-200/203 с ЧП – 3 шт. - насос подпиточный «Grundfos» CM-A10-3 с ЧП – 2шт. - насос повышения давления Grundfos» NB65-200/190-2шт -насос циркуляции ГВС Grundfos» ТР 50-440/2 с ЧП-2шт -бак расширительный мембранный «FLAMCO»СЕ1000-3шт -автоматическая установка непрерывного действияHydrotech SDF-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребление в зимний период достигает 21,5 Гкал /час. Текущая мощность котельной обеспечивает потребность в теплоснабжении, резерв отсутствует. Основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное (все котлы). Теплоноситель - вода, температурный график отопления (паспортный) 95/70°С, ГВС 60°С. Гидравлическая схема котельной – двухконтурная. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. Управление котельной – автоматический режим без присутствия персонала по погодозависимым условиям. Наружные инженерные сети присоединенные к котельной : -газопровод высокого давления 0,6МПа, диаметром D106х4 мм., на вводе газа в котельную -трубопроводы подающей и обратной теплосети отопления D300 мм. -ввод хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС) Dу150мм. выполнен в подземном исполнении с выходом в помещение котельного зала. -водоотведения трубопровод хозяйственно-бытовой канализации (К1) и трубопровод производственной канализации (К3) отвода стоков с контура котельной в канализационный колодец и колодец охладитель). -электроснабжение осуществляется от трансформаторной ТП-6512 по двум взаимно резервируемым вводам 0,4 кВ, с использованием системы заземления. |  |  |  |  |
| Результаты камеральной, визуальной и инструментальной проверки. |  |  | Установленная тепловая мощность котельной 25МВт. С точки зрения обеспечения котельной параметров надежности, качества котельная соответствует требованиям. Резерв обеспечивается наличием склада запаса аварийного топлива. Износ котлового оборудования – документальный – 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  | Год ввода | Основное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | описание |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | -Котел водогрейный стальной «Riello» RТQ2F (Q=406 кВт.) – 1 шт. -Горелка комбинированная «Riello»RLS28(Q=100/163-325) -2шт. -Теплообменник пластинчатый «Ридан» НН№14-10 – 2 шт. -Насос котлового контура «Grundfos» ТР 50-160/2 – 2 шт. -Насос сетевого контура «Grundfos» ТР 32-320/2 с ЧП – 2 шт. -Насос повысительный «Grundfos» CR1S 11 с ЧП – 2шт. -Бак расширительный мембранный «Гранлевел» НМ 500/1,5-6 (V=500л) – 1шт. -Бак расширительный мембранный «Гранлевел» НМ 80/1,5-6 (V=80л) –2шт. -Емкость промежуточная (V=15л.) – 1шт. -Грязевик абонентский Ду65 – 1шт. -Автоматическая установка умягчения непрерывного действия производительностью 0,5 м.куб.час «ГидроТехИнжиниринг» - 1шт. -Автоматическая установка дозирования реагентов «ГидроТехИнжиниринг» - 1шт. -Бак дизельного топлива «Анион» Т800ВК3 (V=0,8 м.куб.) – 1 шт. Установленная тепловая мощность котельной 0,406 МВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребление в зимний период достигает 0,261 Гкал /час. Текущая мощность котельной обеспечивает потребность в теплоснабжении, резерв составляет 0,088 Гкал. Основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное (все котлы). Теплоноситель - вода, температурный график отопления (паспортный) 95/70°С,ГВС-отсутствует. Гидравлическая схема котельной – двухконтурная. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. Управление котельной – автоматический режим без присутствия персонала по погодозависимым условиям. Наружные инженерные сети присоединенные к котельной: -газопровод высокого давления 0,5МПа, диаметром Dу50 мм., на вводе газа в котельную -трубопроводы подающей и обратной теплосети отопления Dу65мм. и Ду50мм. -ввод хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС) Dу25мм. выполнен в подземном исполнении с выходом в помещение котельного зала. -водоотведения производственной канализации (К3) отвода стоков с контура котельной в канализационный колодец и колодец охладитель). -электроснабжение осуществляется по двум взаимно резервируемым вводам 0,4 кВ, с использованием системы заземления. |  |  |  |  |
| Результаты камеральной, визуальной и инструментальной проверки. |  |  | Установленная тепловая мощность котельной 0,406 МВт. С точки зрения обеспечения котельной параметров надежности, качества котельная соответствует требованиям. Резерв обеспечивается наличием склада запаса аварийного топлива. Износ котлового оборудования – документальный – 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  |  | Рассмотреть вопрос подсоединения второго ввода ХВС или установки бака запаса воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 |  |  | Год ввода | Основное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | описание |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | Технологическое оборудование: - котел водогрейный стальной «Энтророс» ТТ100 (Q=5000 кВт.) – 4 (четыре) шт. - горелка комбинированная «Riello» RLS800/M MX (Q=1750/3500-8000 кВт) – 4 шт. - теплообменник пластинчатый «Ридан» НН№100-10 – 3(три) шт. - насос котлового контура «Grundfos» ТР150-155/4 – 4 шт. - насос сетевого контура «Grundfos» ТР150-450/4 с ЧП – 3 шт. - насос подпиточный «Grundfos» NB 32-200/219 с ЧП – 2шт. - бак расширительный «Гранлевел» НМ 1000/1,5-6 (V=1000 литров) – 3шт. - емкость промежуточная «ИТ Синтез» (V=500 литров) – 1шт. - грязевик абонентский Ду400 – 1шт. - автоматическая установка умягчения непрерывного действия производительностью 15 м.куб.час «ГидроТехИнжиниринг» - 1шт. - насос горизонтальный консольный моноблочный КМ-40-32-160Е – 2шт. - бак дизельного топлива «Анион» Т2000К3 (V=2000 литров) – 7 штук. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребление в зимний период достигает 16,2249 Гкал /час. Текущая мощность котельной обеспечивает потребность в теплоснабжении, резерв составляет 0,9751 Гкал. Основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное (все котлы). Теплоноситель - вода, температурный график отопления (паспортный) 95/70°С,ГВС-600С. Гидравлическая схема котельной – двухконтурная. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. Управление котельной – автоматический режим без присутствия персонала по погодозависимым условиям. Наружные инженерные сети присоединенные к котельной : -газопровод высокого давления 0,5МПа, диаметром D219х10 мм., на вводе газа в котельную -трубопроводы подающей и обратной теплосети отопления D426х6 мм. -ввод хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС) D89х4мм. выполнен в подземном исполнении с выходом в помещение котельного зала. -водоотведения трубопровод хозяйственно-бытовой канализации (К1) и трубопровод производственной канализации (К3) отвода стоков с контура котельной в канализационный колодец и колодец охладитель). -электроснабжение осуществляется от трансформаторной ТП-6168 по двум взаимно резервируемым вводам 0,4 кВ, с использованием системы заземления. |  |  |  |  |
| Результаты камеральной, визуальной и инструментальной проверки. |  |  | Установленная тепловая мощность котельной 20 МВт. С точки зрения обеспечения котельной параметров надежности, качества котельная соответствует требованиям. Резерв обеспечивается наличием склада запаса аварийного топлива. Износ котлового оборудования – документальный – 15% Износ насосного оборудования - документальный –0% На текущий момент котельная является наиболее убыточной из за ЦТП (приготовление ГВС) находящейся в отдалении от котельной( температурный график тепловой сети приходится держать завышенный для приготовления ГВС, особо касается осень, весна). Приходится круглый год держать в работе сетевые насосы, теплообменники тепловой сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  |  | Рассмотреть вопрос о реконструкции и переноса ЦТП. Рассмотреть вопрос подсоединения второго ввода ХВС или установки бака запаса воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 |  |  | Год ввода | Основное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | описание |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | Технологическое оборудование - котел водогрейный стальной «Энтророс» ТТ 50-660 – 2 шт. - горелка комбинированная «Riello» RLS70 (Q=232/465-814) – 2 шт. - теплообменник пластинчатый «Ридан» НН№14А – 4 шт. - насос котлового контура «Grundfos» ТР65-110/4 – 3 шт. - насос сетевого контура «Grundfos» ТР40-530/2 с ЧП– 2 шт. - насос циркуляционной системы ГВС «Grundfos» СМ 3-4 с ЧП – 2шт. - насос повысительной системы «Grundfos» ТР 32-320/2 с ЧП – 2 шт. - бак расширительный мембранный «Гранлевел» НМ 800/1,5-6 (V=800 л.) – 2шт. - бак расширительный мембранный «Гранлевел» НМ 140/1,5-6 (V=140 л.) – 2шт. - емкость промежуточная (V=50 л.) – 1шт. -грязевик абонентский Ду100 – 1шт. -автоматическая установка умягчения непрерывного действия производительностью 1,0 м.куб.час «ГидроТехИнжиниринг» - 1шт. - автоматическая установка дозирования реагентов «ГидроТехИнжиниринг» - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребление в зимний период достигает 0,9265 Гкал /час. Текущая мощность котельной обеспечивает потребность в теплоснабжении, резерв составляет 0,2135 Гкал. Основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное (все котлы). Теплоноситель - вода, температурный график отопления (паспортный) 95/70°С,ГВС-600С. Гидравлическая схема котельной – двухконтурная. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. Управление котельной – автоматический режим без присутствия персонала по погодозависимым условиям. Наружные инженерные сети присоединенные к котельной : -газопровод высокого давления 0,5МПа, диаметром Dу 50 мм., на вводе газа в котельную предусмотрена запорная арматура на отм.1,6 м. -трубопроводы подающей и обратной теплосети отопления D108 мм. -трубопроводы подающий ГВС Dу50мм. и циркуляции ГВС Dу 25 мм. -ввод хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС) D89мм. выполнен в подземном исполнении с вводом в помещение котельного зала. -водоотведения трубопровод производственной канализации (К3) отвода стоков с контура котельной в колодец охладитель. -электроснабжение осуществляется по двум взаимно резервируемым вводам 0,4 кВ, с использованием системы заземления, но с одним вводом 10 кВ на питающую ТП 6061. Для обеспечения второй категории надежности по электропитанию установлен дизельный электрогенератор мощностью 16 КВт. |  |  |  |  |
| Результаты камеральной, визуальной и инструментальной проверки. |  |  | Установленная тепловая мощность котельной 1,32 МВт. С точки зрения обеспечения котельной параметров надежности, качества котельная соответствует требованиям. Резерв обеспечивается наличием склада запаса аварийного топлива. Износ котлового оборудования – документальный – 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  |  | Рассмотреть вопрос подсоединения второго ввода ХВС или установки бака запаса воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |